议标书

一、议标项目：

宣城中心医院新院区药剂科、化验室冷库制作。

二、议标内容：

（1）制作高温库（2—8℃）二座；含制冷设备、保温板、冷库门、电源控制系统、管道连接，安装调试等。

三、议标要求:

（1）中华人民共和国境内的独立法人资格，经营范围有制作、安装、维修冷库的服务内容（自带曾给其他单位制作、安装合同原件）。

（2）有具体的制作方案。

（3）保质期不低于3年。

(4) 有良好的后续服务。

（5）预留总造价8%的质保金，保质期结束第二日无息退还。

四、议标时应携带以下资格证明文件

（1）加盖单位公章的营业执照复印件(原件备查)。

（2）授权委托书(原件)。

（3）授权代表身份证复印件(原件备查)。

（4）企业代码证书、企业经营许可证书、企业税务登记证  复印件(原件备查)。

五、设备技术要求

1、制冷压缩机： 3匹（高温库）各1台；必须采用进口全封闭漩涡式压缩机

2、采用进口微电脑控制器，控制精度和可靠性得到充分保证

3、控制元件采用进口品牌

4、机组故障时自动保护，报警停机

5、所有设备原件均为未使用过的原装产品

六、蒸发器、冷凝器

1、蒸发器选配进口冷风机式，制冷效果均匀，运行可靠。

七、冷库保温

1、采用聚氨酯库板

2、不锈钢内层

3、聚氨酯保温指标：压缩强度≥0.15Mpa，密度≥42kg/m³，氧指数≥26，表面平整度＜±1mm

八、施工要求

1、施工时应保证基面干燥、平整、牢固、无油污、浮灰

2、施工严格执行国家各项施工质量验收规范

3、保温层厚度：10cm

4、内层不锈钢材料（板）＞0.5mm，地板无塌陷

5、管路连接：采用紫铜管（制冷用），焊接无漏点，焊接达到国家技术要求

6、冷凝水管采用PPR塑管、防冻处理

九、投标报价

1、各投标单位根据招标文件设备技术要求报价。

2、所有报价应含材料费、人工费、利润，安全措施费，税金等全部费用。

十、获取标书文件的时间、地点、方式及标书文件售价

（1）获取标书文件的时间：2015年11月12日8时至11月18日15时（8:00-11:30,14:00-17:00；周六、周日在水泵房领取）。

（2）获取标书文件地点：宣城中心医院总务科

（3）获取标书文件方式：现金购买（肆佰元整，议标结束后由中标人购买）

九、投标截止时间：于2015年11月18日14:30前（北京时间）。投标文件于开标时自带至开标会场；投标文件一律不退还。

十、开标时间及地点：

- 开标时间：2015年11月18日15时整（北京时间）。

- 开标地点：宣城中心医院行政楼三楼小会议室

十一、评审方法：

见附件一

十二、联系地点及方式

- 联系地点：宣城中心医院总务科

- 联系人：  邢正满：18956308273

陶友社：18365350076

宣城中心医院总务科

2015年11月12日

附件一：

宣城中心医院制作冷库评分表

评标人：                                    年  月  日

| 评分项目 | 分值 | 评价标准 | 一家 | 二家 | 三家 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位资质 | 3分 | 一级（3分），二级（2分）三级（1分） |  |  |  |  |  |
| 公司业绩 | 5分 | 是否做过医院项目（3分），是否做过本院项目（2分），其他同类工程（1分） |  |  |  |  |  |
| 方案设计 | 15分 | 设计合理，操作性强， |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 70分 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 | 7分 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |